Утверждена

постановлением администрации

сельского поселения «Межег»

от 05.12.2017 № 57

(Приложение)

Муниципальное образование –

сельское поселение «Межег»

Усть-Вымского района

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения  «Межег»

на период 2018-2036 годы

2017г

Оглавление

1. Паспорт программы…………………………………………………………………………...4

2. Характеристика сельского поселения ……………………………………………………….6

2.1 Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования………………………………………………………………………………………6

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры, перспективы развития………………………………………………………………………...…7

3.1 Водоснабжение……………………………………………………………………..…..…7

3.1.1 Водозаборные сооружения………………………………...….…………………….9

3.1.2 Состояние и функционирование водопроводных сетей…………………………10

3.1.3 Программа развития водоснабжения………………………………….………….10

3.1.4 Определение эффекта от реализации мероприятий……………………………..11

3.2 Водоотведение и очистка сточных вод…………………………………………….….11

3.2.1 Состояние и функционирование водопроводных сетей.………………………...12

3.2.2 Программа развития водоотведения……………………...............................……12

3.2.3 Определение эффекта от реализации мероприятий……………………………..13

3.3 Теплоснабжение ……………………………………………………………...…………13

3.3.1 Состояние и функционирование тепловых сетей………………………………..15

3.3.2 Программа развития теплоснабжения ………………………………………..…..19

3.3.3 Определение эффекта от реализации мероприятий ………………………….…19

3.4 Электроснабжение ……………………………………………………………...………19

3.4.1 Программа развития электроснабжения……………………………...…………..19

3.4.2 Определение эффекта от реализации мероприятий………………………...……20

3.5 Твердые бытовые отходы……………………………………………………………….20

3.6 Охрана окружающей среды…………………………………………………………….20

4 План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2018-2036 г…………………………………………………21

4.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг………………………...21

4.2 Показатели спроса на коммунальные услуги......…………………………… ……….21

5 Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры……………………………………………………….………………………..22

6 Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов……………………………………………………………….………………..……….24

7 Обосновывающие материалы………………………………………………………..………27

7.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы……….....………27

7.2 Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры……………………………………………………….……………….……….27

7.2.1. Водоснабжение…………………………………………………………………….27

7.2.2 Водоотведение…………………………………………….………………………..30

7.2.3 Теплоснабжение……………………………………………………………………32

7.2.4 Электроснабжение………………………………………………………….………38

7.3 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности…………………………………………………………………………….........38

7.4 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры……………………………………………………………….38

7.5 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры…………………………………………………….…………………………..39

7.6 Предложение по организации реализации инвестиционных проектов……………………………………………………………………………………..…..40

7.7 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за  подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры……………………………………………………………………………..….40

7.8 Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности………………………………………………….……………………..41

7.9 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг……………………………..……………42

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Межег» на 2018-2036 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - Федеральный закон от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения «Межег» |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования - сельское поселение «Межег» |
| Контроль за реализацией программы | Глава администрации сельского поселения «Межег» |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения |
| Сроки и этапы реализации программы | Начало – 2018 год Окончание – 2036 год |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования Программы: 46 650,0 тыс. рублей. Основными источниками финансирования Программы будут являться средства республиканского бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; - показатели воздействия на окружающую среду. |

- 2. Характеристика  сельского поселения

Территория Сельское поселение «Межег» расположена в южной части муниципального района «Усть-Вымский» Республики Коми.

Граничит на западе, северо-западе с Архангельской  областью, на севере, северо-востоке – МОСП  «Донаёль», на юго-западе – с МО ГП «Жешарт» и юго-западе с МО СП «Мадмас»

В состав муниципального образования сельского поселения «Межег» входят село Межег  и поселки сельского типа Заручейный и Казлук. Административным центром муниципального образования является село Межег.

Площадь территории сельского поселения «Межег» - 8691 га.

Климатические условия

Климат умеренно- континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и умеренно-холодная.

Годовая амплитуда составляет 31,5 0 С. Самым теплым месяцем является июль (средняя месячная температура +16,30 С), самым холодным месяцем –январь – (-15,2 0 С).  Средняя температура воздуха по данным метеостанции Усть-Вымь равна 0,1 0 С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 185.

Продолжительность отопительного периода 256 дней. Среднесуточная температура воздуха за отопительный период  составляет -5,8 0 С . Расчетная температура наружного воздуха для систем отопления (температура наиболее холодной пятидневки) -360 С.

Среднегодовое  количество осадков в Усть-Вымском районе равно 533 мм.

Наибольшая за зиму высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 70 см.

В целом за год преобладают ветры юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 3,9 м/с.

## 2 1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства  сельского поселения «Межег» характеризуется следующими параметрами:

Таблица 1

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 22,19 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Котельные | шт | 1 |
| Тепловые сети |  |  |
| Протяженность сетей | км | 5,5 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 5 |
| средняя производительность | м3/сут. |  |
| Водопроводы | единиц | 1 |
| Протяженность сетей | км | 6,9 |
| Водоотведение |  |  |
| Канализационно-очистные сооружения | единиц | 1 |
| Протяженность канализационных сетей | км | 3,7 |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность электрических сетей | км |  |
| Количество населенных пунктов, обеспеченных электроснабжением | шт | 3 |
| Газификация |  |  |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 1 |

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры, перспективы развития

ЖКХ является одной из важных сфер экономики сельского поселения «Межег». Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

3.1. Водоснабжение

На территории МО СП «Межег» централизованная система водоснабжения обеспечивает не всех жителей сельского поселения. Водоснабжение имеется только в п. Казлук. Источником которой, является 3 –х водозаборных скважин: № 907-А, № 101/06, № 1597 «А».

Водоочистные сооружения отсутствуют.

В таблице 2 приведены результаты анализов проб воды из скважин. Анализ воды проводится регулярно.

Таблица 2

| Показатели | Ед. изм. | Скважина №907-А | Скважина №1597 | Скважина №1597 «А» | Водонапорная башня | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах при 20°С | баллы | 0 | 0 | 0 | 0 | не более 2 |
| Привкус | баллы | 0 | 0 | 0 | 0 | не более 2 |
| Мутность | мг/дм | 2 | 2,79 | 0,79 | >0,58 | 1,5 |
| Цветность | град. | 7 | 6 | 7 | 5 | 20 |
| pH |  | 7,47 | 7,56 | 7,33 | 7,22 | 9 |
| Общая жесткость | °Ж | 2,98 | 3,16 | 2,98 | 2,27 | 7 |
| Окисляемость перманг. | мг/дм3 | 1,01 | 1,35 | 1,4 | 1,1 | 5 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 199 | 186 | 126 | 139 | 1000 |
| Алюминий | мг/дм3 | <0,04 |  |  | <0,04 | 0,2 |
| Аммиак | мг/дм3 | 0,08 | 0,05 |  | 0,01 | 1,5 |
| Бериллий | мг/дм3 |  |  | <0,0001 | <0,0001 | 0,0002 |
| Бор | мг/дм3 |  |  | <0,05 | <0,05 | 0,5 |
| Гамма ГХЦГ | мг/дм3 |  |  | <0,0001 | <0,0001 | 0,002 |
| ДДТ | мг/дм3 |  |  | <0,0001 | <0,0001 | 0,002 |
| Железо | мг/дм3 | 0,52 | 0,75 |  | 0,14 | 0,3 |
| Кадмий | мг/дм3 |  |  | <0,001 | <0,001 | 0,001 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,166 | 0,116 |  | 0,112 | 0,1 |
| Медь | мг/дм3 | 0,053 |  |  | 0,055 | 1,0 |
| Молибден | мг/дм3 |  |  | <0,0025 | <0,0025 | 0,25 |
| Мышьяк | мг/дм3 |  |  | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,1 |
| Никель | мг/дм3 |  |  | <0,005 | <0,005 | 0,1 |
| Нитраты | мг/дм3 | 0,97 | 0,94 |  | 2,65 | не более 45,0 |
| Нитриты | мг/дм3 | 0,005 | 0,007 |  | 0,006 | 3,3 |
| ПАВ | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,5 |
| Ртуть | мг/дм3 |  |  | <0,0001 | <0,0001 | 0,0005 |
| Свинец | мг/дм3 |  |  | <0,002 | <0,002 | 0,03 |
| Селен | мг/дм3 |  |  | <0,002 | <0,002 | 0,01 |
| Стронций | мг/дм3 |  |  | <0,5 | <0,5 | 7,0 |
| Барий | мг/дм3 |  |  | 0,018 | 0,017 | 0,1 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 4,1 |  |  | 5,3 | 500 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,25 |
| Фториды | мг/дм3 | 0,16 |  |  | 0,14 | 1,5 |
| Хлориды | мг/дм3 | 1,36 | 2,5 |  | 2,06 | 350 |
| Хром | мг/дм3 |  |  | <0,025 | <0,025 | 0,05 |
| Цианиды | мг/дм3 |  |  | <0,01 | <0,01 | 0,035 |
| Цинк | мг/дм3 |  |  | <0,001 | <0,001 | 5,0 |
| 2,4-Д | мг/дм3 | 0,03 |  | <0,002 | <0,002 | 0,03 |
| ОМЧ | Число колоний микробов в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 в 1 мл |
| ОКБ | число бактерий в 100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие в 100 мл |
| ТКБ | число БОЕ в 100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие в 100 мл |
| Коли-фаги | число БОЕ в 100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие в 100 мл |
| Общая альфа-радиоактивность | Бк/дм3 | - | - |  | - | не более 0,2 |
| Общая бета-радиоактивность | Бк/дм3 | - | - |  | - | не более 1,0 |

*красным выделены анализы загрязняющих веществ, превышающие ПДК.

Результаты анализов показывают значительные превышения ПДК по мутности, железу и марганцу.

Анализы на микробиологические и органолептические показатели проводятся 1 раз в квартал на скважинах, 1 раз в месяц на водонапорной башне (перед подачей в сеть), 3 пробы 1 раз в месяц в распределительной сети.  Анализы на радиологические показатели проводятся на скважинах и водонапорной башне 1 раз в год. Анализы на обобщенные показатели проводятся 1 раз в квартал на скважинах и водонапорной башне. Анализы на неорганические и органические показатели проводятся 1 раз в год на скважинах и водонапорной башне.

Бесхозяйные объекты централизованных систем и нецентрализованных источников водоснабжения  на территории сельского поселения отсутствуют.

    - Водозаборные сооружения

Подъем воды в скважинах осуществляется скважинными насосами. Питьевая вода без предварительной очистки и водоподготовки из скважин поступает в разводящую сеть, а при уменьшении водоразбора наполняет водонапорную башню.

Водонапорная башня в кирпичном исполнении расположена на улице Яренск, введена в эксплуатацию в 1983г. Высота надземной части 30 метров, объем бака 50 м3. Система автоматического отключения и включения насосов по мере наполнения бака – электродная. Для визуального контроля уровня воды в баке используется поплавковая система сигнализации.

Скважины работают в автоматическом режиме в зависимости от водопотребления. При наполнении водонапорной башни насосы автоматически отключаются. Все три скважины работают одновременно.

Таблица 3

| № п/п | № скважины | Год бурения | Глубина скважины | Водомерный счетчик | Производительность, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 907-А | 1983 | 14 | - | 432 |
| 2 | № 101/06 | 1983 | 14 | - | 259,2 |
| 3 | № 1597 «А» | 1990 | 14 | - | 259,2 |

Насосное оборудование

Таблица 4

| Место установки | Тип насоса | шт. | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин |
| № 907-А | ЭЦВ 6-10-85 | 1 | 10 | 85 | 5,5 | 3000 |
| № 101/06 | ЭЦВ 6-6,3-80 | 1 | 6,3 | 80 | 3 | 3000 |
| № 1597 «А» | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | 6,5 | 80 | 3 | 3000 |

Удельный расход электроэнергии на перекачку воды составляет 0,5 кВт∙ч/м3.

Наружное пожаротушение в СП «Межег» обеспечивается от пожарных водоемов в количестве 8 шту: 5 в п. Казлук и 3 в с. Межег. Один пожарный водоем в п. Казлук находится в аварийном состоянии. Для обеспечения воды на нужды пожаротушения в п. Заручейный необходимо устройство одного нового пожарного водоема.

Горячее водоснабжение осуществляется от индивидуальных водонагревателей.

Обеспечение чистой и качественной водой населения является одной из первоочередных задач государства. В связи с этим, программой предусматривается: улучшение обеспечения населения водопроводной сетью.

Для обеспечения потребителей СП «Межег» услугами водоснабжения привлечена организация ОАО «Усть-Вымская тепловая компания», в собственности которой находятся инженерные сети и оборудование системы водоснабжения поселка. Основные виды деятельности организации: водоснабжение и водоотведение в пределах СП «Межег». ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» наделяется статусом гарантирующей организации для систем водоснабжения.

Основные проблемы водоснабжения п. Казлук:

- значительный износ сетей водоснабжения;

- износ запорно-регулирующей арматуры;

- аварийное состояние одного из пожарных водоемов;

- отсутствие зон санитарной охраны вокруг водозаборов;

- несоответствие качества подземных вод установленным нормативам и отсутствие системы очистки воды.

3.1.2  Состояние  и  функционирование  водопроводных  сетей

Сети водоснабжения выполнены в однотрубном исполнении, общей протяженностью 8104 м. Количество водоразборных колонок, установленных на территории п. Казлук -18 шт. Колонки расположены по улицам Совхозная, Новоселов, Строительная, Пионерская, Восточная, Лесная, Набережная, рядом с КОС и в п. Заручейный. Водонапорная башня – 1 ед.

Водопроводная сеть п. Казлук из-за небольшой протяженности. Водоводы проложены из стальных, а также пластиковых труб (ПВХ) диаметром от 25 до 219 мм. Глубина прокладки 1,6 м либо отдельно, либо совместно с тепловыми сетями. Трасса водопроводных сетей увязана с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей.

Водопроводные сети проложены в период с 1978г. по 1998г., 978 м водоводов были заменены в позднее с использованием пластиковых труб. Износ существующих водоводов по поселку на данный момент составляет 90%. Большая часть водоводов имеет неудовлетворительное состояние.

Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности и необходимости повышения рабочего давления из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов. Ветхость сетей так же приводит к загрязнению воды во время ее транспортировки по распределительным водоводам.

На водопроводных сетях п. Казлук предусмотрено 9 смотровых колодцев. Стенки колодцев выполнены из кирпича или железобетонных колец, люковины и крышки чугунные. Для выделения ремонтных участков в колодцах оборудованы задвижки и поворотные затворы диаметром 50-200 мм. Запорная арматура изношена и частично неисправна.

### 3.1.3 Программа развития водоснабжения

Основные направления  по развитию системы :

- обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей;

- обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами перспективного развития муниципального образования при сохранении качества и надежности водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов.

3.1.4 Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из подземных источников водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- строительство водопроводной сети;

- реконструкция существующей водопроводной сети;

устройство пожарных резервуаров и водоемов на нужды пожаротушения

3.2. Водоотведение и очистка сточных вод

В настоящее время в МО СП «Межег» центральная система водоотведения имеется только в п. Казлук. Существующая сеть покрывает меньшую часть существующих потребителей.

Канализационные очистные сооружения п. Казлук состоят из приемной камеры, распределительной чаши, аэротенков, вторичных отстойников, контактных резервуаров и иловых площадок. .Производительность - 400 м3/сут. Год ввода в эксплуатацию — 1984 года. Фактический объем сброса сточных вод в настоящее время составляет около 200 тыс м3/год. Сброс очищенных сточных вод идет в руч. Безымянный, далее - в озера, расположенные на пойме реки Вычегды и затапливаемые в периоды паводка. Вывоз твердого осадка осуществляется на свалку, расположенную в с. Айкино.

Способ учета сбрасываемых сточных вод - расходомер «Акрон-01». Обеззараживание производится раствором гипохлорита натрия. Воздуходувка марки 2АФ53М2—ММ-80-100-3-11, мощность 11 квт/час, производительность -6 м3/мин.

Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии, износ коллекторов составляет около 70%, что влечет за собой ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты водоохранных зон рек и их притоков.

Так же в аварийном состоянии находятся КНС №1 и КНС №2. В ближайшей перспективе рекомендуется их замены на блочно-модульные канализационные насосные станции.

В таблице 5 приведены результаты анализов сточных вод после очистных сооружений за 2016г.

Таблица 5

| № | Показатели | Един. изм. | Норма-тив мг/дм3 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | Среднее содержание за 2016г.,мг/куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выход | выход | выход | выход |  |
| 1 | Величина рН | ед.рН | 6,5-8,5 | 7,30 | 7,20 | 7,60 | 7,20 | 7,33 |
| 2 | Запах |  | характ. | отс. | отс. | отсутс. | отсутс. | отс. |
| 3 | Взвеш.в-ва | мг/дм3 | 15,0 | 15,0 | 8,0 | 10,00 | 4,0 | 9,25 |
| 4 | Сухой ост. | мг/дм3 | 500,0 | 570 | 389 | 491 | 214 | 416 |
| 5 | Прозрачн.взб. | см |  | 17,0 | 30,0 | 23,0 | >30,0 | 25,0 |
| 6 | БПК полн. | мгО/дм3 | 15,00 | 13,20 | 8,29 | 9,68 | 4,11 | 8,82 |
| 7 | Железо | мг/дм3 | 1,18 | 1,00 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,53 |
| 8 | Азот аммония(N) | мг/дм3 | 0,390 | 17,579 | 22,171 | 0,310 | 2,163 | 10,556 |
| 9 | Азот нитритов(N) | мг/дм3 | 0,080 | 0,312 | 0,184 | 0,313 | 0,088 | 0,224 |
| 10 | Азот нитратов(N) | мг/дм3 | 9,100 | 17,826 | 9,612 | 20,088 | 12,476 | 15,001 |
| 11 | Фосфор фосф.(Р) | мг/дм3 | 2,000 | 0,697 | 0,146 | 0,347 | 0,827 | 0,504 |
| 12 | Хлориды | мг/дм3 | 300 | 47,95 | 35,54 | 56,90 | 37,58 | 44,49 |
| 13 | Сульфаты | мг/дм3 | 100 | 86,0 | 97,5 | 107,0 | 64,0 | 88,63 |
| 14 | СПАВ | мг/дм3 | 1,20 | 0,046 | 0,130 | 0,780 | 1,300 | 0,564 |
| 15 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,50 | 0,009 | 0,052 | 0,037 | 0,047 | 0,036 |
| 16 | Фенолы | мг/дм3 |  | 0,0056 | 0,0046 | <0,0005 | 0,0017 | 0,0031 |
| 17 | ТКБ и ОКБ | КОЕ/100мл | <100 | 3∙103 / 5∙103 | 2∙104 / 4∙104 | не обн. | 7∙104 |  |
| 18 | Патог.микр. | КОЕ/100мл | н/о | не обн. | обнар. | не обн. | не обн. | не обн. |
| 19 | Колифаги | БОЕ/100мл | <10 | 820 | 2∙103 | не обн. | <3 | 706 |
| 20 | Яйца гельминт. | шт /25л | н/о | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
| 21 | Токсичнсоть |  | н/т | не токс. | не токс. | не токс. | не токс. | не токс. |
| 22 | Ост.акт.хлор | мг/дм3 | 1,5 | <0,05 | <0,05 | 1,6 | <0,05 | 0,44 |

Результаты анализов говорят о неэффективности существующей системы очистки стоков и необходимости полной реконструкции очистных сооружений.

Бесхозяйных объектов централизованных систем канализации на территории сельского поселения отсутствуют.

### 3.2.1.  Состояние  и  функционирование  водопроводных  сетей

Протяженность канализационных сетей составляет 4462 м. Сети были введены в эксплуатацию в период с 1976г. по 1979г.

Коллекторы выполнены из чугунных труб диаметром от 50 до 300 мм, глубина заложения 1,8-2,0 м. Коллекторы выполнены по большей части из керамических труб, некоторые участки проложены чугунными трубами. На канализационной сети предусмотрено 87 смотровых колодцев.

### 3.2.2. Программа развития водоотведения

Основные направления   по развитию системы

- реконструкция КОС в с. Казлук;

- обеспечение ассенизационными машинами населенных пунктов.

- строительство и реконструкция самотечных канализационных сетей.

-монтаж двух блочно-модульных канализационных насосных станций взамен существующих.

3.2.3. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

- обеспечение надежности и бесперебойности водоотведения;

- обеспечение качества обслуживания абонентов;

- обеспечение качества очистки сточных вод;

- обеспечение эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

3.3. Теплоснабжение

На территории сельского поселения действует одна коммунальная изолированная система теплоснабжения, образованная на базе котельной, расположенной в п. Казлук. Установленная тепловая мощность котлоагрегатов  3,44 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты около 6,34 тыс. Гкал.  Котельная использует для выработки теплоты природный газ.

В котельной установлены 4 водогрейных котла Факел-Г номинальной теплопроизводительностью 0,86 Гкал/час. Котлы введены в эксплуатацию в 2004, 2006, 2008, 2016 годах.

Сводная информация по котельной с. Казлук предоставлена в таблице 6  Котельное оборудование котельной с. Казлук представлено в таблице 7. Насосное  оборудование котельной с. Казлук представлено в таблице 8. Тягодутьевое оборудование представлено в таблице 9.

Таблица 6

| Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Казлук, ул. Зеленая, д. 3а | 3,44 | 2,8 | газ |

Таблица 7

| Тип, марка | Год установки котла | Теплопроизводительность котла, Гкал/час. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Факел-Г | 2008 | 0,86 | 1 |
| Факел-Г | 2006 | 0,86 | 1 |
| Факел-Г | 2004 | 0,86 | 1 |
| Факел-Г | 2016 | 0,86 | 1 |

Таблица 8

| Тип, марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м. | Мощность, кВт | Скорость, об/мин | Кол-во,шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 3000 | 1 | Сетевой |
| К100-65-200а | 90 | 40 | 22 | 3000 | 1 | Сетевой |
| К100-65-200а | 90 | 40 | 22 | 3000 | 3 | Сетевой (Резерв) |
| КМ100-80-160 | 130 | 36 | 15 | 3000 | 1 | Сетевой |
| КМ100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 3000 | 1 | Сетевой (Резерв) |
| К8/18 | 8 | 18 | 1,5 | 3000 | 1 | Подпиточный |

Таблица 9

| Тип | Марка ТДУ | Производительность вентилятора (дымососа) | Полное давление, создаваемое вентилятором | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дымосос | Д 3,5 | 1.8 | 50 | 3 |
| вентилятор | ВЦ 1446 201 42А | 1.11 | 225 | 3 |

Для системы теплоснабжения от котельной с. Казлук принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Утвержденный температурный график 95-70 с поправками на ветер со срезкой на 80˚С при расчетной температуре наружного воздуха -37˚С. Температурный график теплосети представлен в таблице 10

Таблица 10

| № п/п |  | температура наружного воздуха, С |  | температура сетевой воды в подающем трубопроводе,С |  | температура сетевой воды в обратном трубопроводе, С |  | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер при скорости 5 м/с |  | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер при скорости 10 м/с |  | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер при скорости 15 м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 8 |  | 41 |  | 36 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |
| 2 |  | 7 |  | 42 |  | 37 |  | 42 |  | 43 |  | 45 |
| 3 |  | 6 |  | 44 |  | 38 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |
| 4 |  | 5 |  | 45 |  | 38 |  | 45 |  | 46 |  | 48 |
| 5 |  | 4 |  | 47 |  | 39 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |
| 6 |  | 3 |  | 48 |  | 40 |  | 48 |  | 49 |  | 51 |
| 7 |  | 2 |  | 49 |  | 41 |  | 49 |  | 51 |  | 52 |
| 8 |  | 1 |  | 51 |  | 42 |  | 51 |  | 52 |  | 54 |
| 9 |  | 0 |  | 52 |  | 43 |  | 52 |  | 53 |  | 55 |
| 10 |  | -1 |  | 53 |  | 44 |  | 53 |  | 55 |  | 57 |
| 11 |  | -2 |  | 55 |  | 45 |  | 55 |  | 56 |  | 58 |
| 12 |  | -3 |  | 56 |  | 46 |  | 56 |  | 58 |  | 59 |
| 13 |  | -4 |  | 57 |  | 46 |  | 57 |  | 59 |  | 61 |
| 14 | -5 |  | 58 |  | 47 |  | 58 |  | 60 |  | 62 |  |
| 15 | -6 |  | 60 |  | 48 |  | 60 |  | 62 |  | 64 |  |
| 16 | -7 |  | 61 |  | 49 |  | 61 |  | 63 |  | 65 |  |
| 17 | -8 |  | 62 |  | 50 |  | 62 |  | 64 |  | 66 |  |
| 18 | -9 |  | 63 |  | 50 |  | 63 |  | 66 |  | 68 |  |
| 19 | -10 |  | 65 |  | 51 |  | 65 |  | 67 |  | 69 |  |
| 20 | -11 |  | 66 |  | 52 |  | 66 |  | 68 |  | 70 |  |
| 21 | -12 |  | 67 |  | 53 |  | 67 |  | 69 |  | 72 |  |
| 22 | -13 |  | 68 |  | 54 |  | 68 |  | 71 |  | 73 |  |
| 23 | -14 |  | 70 |  | 54 |  | 70 |  | 72 |  | 74 |  |
| 24 | -15 |  | 71 |  | 55 |  | 71 |  | 73 |  | 76 |  |
| 25 | -16 |  | 72 |  | 56 |  | 72 |  | 74 |  | 77 |  |
| 26 | -17 |  | 73 |  | 57 |  | 73 |  | 76 |  | 78 |  |
| 27 | -18 |  | 74 |  | 57 |  | 74 |  | 77 |  | 80 |  |
| 28 | -19 |  | 76 |  | 58 |  | 76 |  | 78 |  | 80 |  |
| 29 | -20 |  | 77 |  | 59 |  | 77 |  | 80 |  | 80 |  |
| 30 | -21 |  | 78 |  | 60 |  | 78 |  | 80 |  | 80 |  |
| 31 | -22 |  | 79 |  | 60 |  | 79 |  | 80 |  | 80 |  |
| 32 | -23 |  | 80 |  | 61 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 33 | -24 |  | 80 |  | 61 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 34 | -25 |  | 80 |  | 60 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 35 | -26 |  | 80 |  | 60 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 36 | -27 |  | 80 |  | 60 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 37 | -28 |  | 80 |  | 60 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 38 | -29 |  | 80 |  | 60 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 39 | -30 |  | 80 |  | 59 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 40 | -31 |  | 80 |  | 59 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 41 | -32 |  | 80 |  | 59 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 42 | -33 |  | 80 |  | 59 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 43 | -34 |  | 80 |  | 58 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 44 | -35 |  | 80 |  | 58 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 45 | -36 |  | 80 |  | 58 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 46 | -37 |  | 80 |  | 58 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 47 | -38 |  | 80 |  | 57 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 48 | -39 |  | 80 |  | 57 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 49 | -40 |  | 80 |  | 57 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |

- Учет отпуска тепловой энергии осуществляется с помощью тепловычислителя ТСРВ-034, расходомера ЭРСВ-420Ф/150 (2 шт), датчика температуры ТПС Pt500/98/1 (2шт). Дата ввода в эксплуатацию – 18.10.2016 г.

3.3.1. Состояние  и  функционирование  тепловых сетей

Система теплоснабжения – закрытая, зависимая, 2-х трубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 4267 м. Тепловые сети проложены  подземным (в каналах) и надземным способом. Теплоизоляция - ППУ и минеральная вата Характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование участка | Назначение | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм | Прокладка | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от ТК 13- ввод 1 в школу | отопление | 89 | надземная | 19 |
| от ТК 13- ввод 1 в школу | отопление | 89 | надземная | 10 |
| Ввод 2 в школу | отопление | 76 | надземная | 64 |
| от тк 22 до дет.сада | отопление | 89 | Подземная | 12 |
| ввод в ДК | отопление | 108 | Подземная | 26 |
| ТК 1 до т.№6 | отопление | 108 | надземная | 185 |
| ТК 1 — ввод в ж.д.№3 по ул.Зеленая | отопление | 57 | надземная | 25 |
| ТК 1 — ТК 2 | отопление | 108 | надземная | 54 |
| ТК 2 — ввод в ж.д.№4 по ул.Зеленая | отопление | 57 | надземная | 25 |
| ТК 2 — ТК 3 | отопление | 108 | надземная | 64 |
| ТК 3 — ввод в ж.д.№5 по ул.Школьная | отопление | 57 | надземная | 20 |
| ТК 3 — ТК 4 | отопление | 108 | надземная | 40 |
| ТК 4 — ТК 5 | отопление | 133 | надземная | 58 |
| ТК 5 — ввод в ж.д.№3 по ул.Центральная | отопление | 57 | надземная | 18 |
| ТК 5 — т.1 | отопление | 133 | надземная | 9 |
| Ввод в ж.д.№6 по ул.Школьная | отопление | 57 | надземная | 10 |
| Ввод в ж.д.№1 по ул.Центральная | отопление | 76 | надземная | 37 |
| ТК 4 — ТК 6 | отопление | 133 | надземная | 254 |
| ввод в здание возле стадиона | отопление | 45 | Подземная | 72 |
| от котельной до ТК1 | отопление | 219 | Подземная | 4 |
| от котельной до ТК1а | отопление | 57 | Подземная | 10 |
| от котельной до ТК1а | отопление | 57 | Подземная | 40 |
| от ТК1 до ж.д.№2 по ул.Зеленая | отопление | 32 | Подземная | 36 |
| от ТК1 до ж.д.№4 по ул.Зеленая | отопление | 32 | Подземная | 28 |
| ТК 1 — ТК 2 | отопление | 219 | Подземная | 38 |
| ТК 2 — ТК 3 | отопление | 133 | надземная | 102 |
| ТК 3 — ТК 4 | отопление | 89 | Подземная | 108 |
| ТК 4 — ТК 5 | отопление | 57 | Подземная | 40 |
| ТК 3 — ТК 6 | отопление | 133 | Подземная | 40 |
| ТК 6 — ж.д.№5 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 20 |
| ТК 6 — ж.д.№12 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 30 |
| ТК 6 — ТК 7 | отопление | 133 | Подземная | 50 |
| ТК 7 — ТК 8 | отопление | 133 | Подземная | 40 |
| ТК 8 — ТК 9 | отопление | 133 | Подземная | 40 |
| ТК 9 — ТК 10 | отопление | 133 | Подземная | 40 |
| ТК 10 — ТК 11 | отопление | 133 | Подземная | 40 |
| ТК 11 — ТК 12 | отопление | 133 | Подземная | 40 |
| ТК 12 — ТК 13 | отопление | 133 | Подземная | 40 |
| ТК 13 — ТК 14 | отопление | 133 | Подземная | 40 |
| ТК 7 — ж.д.№7 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 30 |
| ТК 7 — ж.д.№14 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 20 |
| ТК 8 — ж.д.№9 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 30 |
| ТК8 — ж.д.№16 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 20 |
| ТК 9 — ж.д.№11 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 30 |
| ТК9 — ж.д.№18 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 20 |
| ТК 10 — ж.д.№13 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 30 |
| ТК10 — ж.д.№20 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 20 |
| ТК 11 — ж.д.№15 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 30 |
| ТК11 — ж.д.№22 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 20 |
| ТК 12 — ж.д.№17 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 30 |
| ТК12 — ж.д.№24 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 20 |
| ТК 13 — ж.д.№19 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 30 |
| ТК13 — ж.д.№26 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 20 |
| ТК 14 — ж.д.№20а по ул.Центральная | отопление | 57 | Подземная | 35 |
| ввод в ж.д.№1 по ул.Зеленая | отопление | 57 | надземная | 10 |
| ввод в ж.д.№3 по ул.Зеленая | отопление | 57 | надземная | 10 |
| ТК 2 — ТК15 | отопление | 159 | надземная | 74 |
| ТК 15 — ТК 16 | отопление | 89 | надземная | 54 |
| ТК 16 — т.1 | отопление | 89 | надземная | 128 |
| ввод в ж.д.№2а по ул.Школьлная | отопление | 57 | надземная | 8 |
| ввод в ж.д.№2 по ул.Школьлная | отопление | 57 | надземная | 5 |
| ввод в ж.д.№1 по ул.Школьлная | отопление | 57 | надземная | 5 |
| ТК 3 -ТК 17 | отопление | 133 | Подземная | 74 |
| ТК 17 — ввод в здание гостиницы | отопление | 57 | Подземная | 81 |
| ТК 17 — ТК 18 | отопление | 133 | Подземная | 82.6 |
| ТК 17 — ТК 18 | отопление | 133 | Подземная | 53.4 |
| ТК 18 — ТК 19 | отопление | 108 | Подземная | 16 |
| ТК 18 — ТК 20 | отопление | 108 | Подземная | 20 |
| ввод в ж.д. №10 по ул.Центральная | отопление | 57 | Подземная | 30 |
| ТК 18 — ТК 20 | отопление | 133 | Подземная | 76 |
| ТК 20 — т.2 | отопление | 89 | надземная | 38 |
| ТК 20 — т.2 | отопление | 89 | Подземная | 14 |
| ввод в ж.д. №6 по ул.Центральная | отопление | 57 | надземная | 50 |
| ввод в ж.д. №8 по ул.Центральная | отопление | 57 | надземная | 53 |
| ТК 20 — ТК 21 | отопление | 133 | надземная | 42 |
| ТК 21 — Т.3 | отопление | 89 | Подземная | 164 |
| т.3 — ТК 22 | отопление | 89 | Подземная | 68 |
| т.4 — ТК 23 | отопление | 57 | надземная | 26 |
| ТК 23 — ТК 24 | отопление | 57 | надземная | 50 |
| ввод в ж.д. №2 по ул.Центральная | отопление | 57 | надземная | 10 |
| ввод в ж.д. №4 по ул.Центральная | отопление | 57 | надземная | 10 |
| ТК 21 — магазин «Мега» | отопление | 57 | Подземная | 58 |
| ТК 4 — ТК 27 | отопление | 89 | Подземная | 120 |
| ТК 27 — ТК 28 | отопление | 57 | Подземная | 80 |
| ввод в ж.д. №8 по ул.Восточная | отопление | 57 | Подземная | 6 |
| ввод в ж.д. №10 по ул.Восточная | отопление | 57 | Подземная | 6 |
| ввод в ж.д. №2 по ул.Восточная | отопление | 45 | Подземная | 2 |
| ввод в ж.д. №4 по ул.Восточная | отопление | 45 | Подземная | 2 |
| ТК 5 -ТК 25 | отопление | 45 | Подземная | 30 |
| ТК 25 — ТК 26 | отопление | 45 | Подземная | 80 |
| ТК 1 — ТК 2 | отопление | 133 | Подземная | 32 |
| ТК 2 — ТК 3 | отопление | 133 | Подземная | 130 |
| ТК 3 — ТК 4 | отопление | 133 | Подземная | 22 |
| ТК 3 — ТК 4 | отопление | 133 | надземная | 21 |
| ТК 4 — ТК 5 | отопление | 133 | Подземная | 25 |
| ТК 5 — ТК 6 | отопление | 89 | Подземная | 32 |
| ТК 6 — ТК 7 | отопление | 57 | Подземная | 44 |
| ввод в ж.д. №2 по ул.Пионерская | отопление | 32 | Подземная | 15 |
| ввод в ж.д. №4 по ул.Пионерская | отопление | 32 | Подземная | 15 |
| ввод в ж.д. №3 по ул.Пионерская | отопление | 32 | Подземная | 8 |
| ввод в ж.д. №9 по ул.Пионерская | отопление | 32 | Подземная | 8 |
| ввод в ж.д. №11 по ул.Пионерская | отопление | 32 | Подземная | 15 |
| Ввод 1 в ж.д.№1а по ул.Набережная | отопление | 57 | Подземная | 23 |
| Ввод 2 в ж.д.№1а по ул.Набережная | отопление | 57 | Подземная | 16 |
| Ввод в ж.д.№1 по ул.Набережная | отопление | 32 | Подземная | 6 |
| Ввод в ж.д.по ул.Набережная | отопление | 32 | Подземная | 6 |

Присоединение системы отопления всех потребителей п. Казлук - зависимое. Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии теплопотребляющим установкам систем отопления и вентиляции отопления потребителей принят 95-70 °С.

Бесхозяйные объекты централизованных систем теплоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют.

### 3.3.2 Программа развития теплоснабжения

Основные направления по развитию системы теплоснабжения:

- поэтапная замена котлов Факел–Г с истекшим сроком службы на котлы Термотехник ТТ50 1100 кВт с автоматической многоступенчатой горелкой;

- реконструкцию тепловых сетей;

- прокладка нового трубопровода

3.3.3 Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части  теплоснабжения будут являться:

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

3.4. Электроснабжение

Распределение электрической энергии на территории сельского поселения осуществляет Усть-Вымский РЭС (ФИЛИАЛ ЮЭС ПАО «МРСК Северо-Запала Комиэнерго».

В настоящее время электроснабжение потребителей поселения осуществляется от 8 ТП и 1 КТП, от подстанции 110/10(6) кВ «Жешарт».

Основные сети системы электроснабжения выполнены по воздушным линиям напряжением 10/0,4 кВ.

### 3.4.1 Программа развития электроснабжения

Основные направления по развитию электроснабжения:

- модернизация и замена существующих трансформаторов 10/0,4 кВ, исчерпавших срок службы;

- прокладка сетей 0,4 кВ в новых районах строительства.

- строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,

3.4.2 Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

- снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

- повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

-  снижение потерь электроэнергии;

- снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;

- экономия финансовых и энергетических ресурсов;

-. повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

- улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

3.5 Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся на полигон ТБО в райцентр с. Айкино.

Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически опасных отходов: отходы нефтепродуктов, строительный мусор, металлолом, отходы деревопереработки, ртутносодержащие отходы (люминесцентные лампы, ртутные приборы, электрические батарейки). Складирование и обезвреживание нефтегазосодержащих отходов, медицинских и ртутносодержащих отходов, трупов животных на полигоне твердых бытовых отходов не разрешается, они должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях, в рамках всего муниципального района «Усть-Вымский»

Жидкие бытовые отходы( из выгребов) спецавтотранспортом на ближайшие очистные сооружения, в настоящее время- с.Айкино, на перспективу на планируемые очистные сооружения с.Межег.

3.6 Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

# 1. Мероприятия по охране окружающей среды.

Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на территории поселения являются:

- атмосферный воздух;

# поверхностные и подземные воды;

2.Мероприятия по охране воздушного бассейна:

- модернизация оборудования отопительных объектов (котельных), развитие современной системы теплоснабжения;

3. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:

- улучшение качества воды в водозаборных скважинах, создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- проектирование и строительство сети канализации и постепенное внедрение локальных очистных сооружений сточных вод;

- организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков

4. Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории:

- разработка схемы генеральной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

5. Мероприятия по организации системы санитарной очистки территории:

- сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО).

- обезвреживание и утилизация ТБО.

- организация раздельного сбора бытовых отходов. Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов, подлежащих учету и отдельному обеззараживанию.

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

# - обустройство площадок для установки мусорных контейнеров

- 4. План развития поселения, план прогнозируемой

- застройки и прогнозируемый спрос

- на коммунальный спрос на период 2018-2036 г.

4.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

Генеральным планом развития сельского поселения предусмотрено:

Проектное функциональное зонирование территории, которое  предусматривает зонирование  инженерной инфраструктуры  (объекты коммунального обслуживания (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции трансформаторные подстанции и так далее).

Планируется жилищное строительство  на территориях существующей застройки путем сноса аварийных и ветхих жилых домов.

Проектируемый жилой фонд предполагает полное инженерное благоустройство – водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение.

Тип проектируемой жилой застройки – малоэтажная усадебная застройка.

Расчетная норма заселения – 25 кв.м. общей жилой площади на человека.

К расчетному сроку жилой фонд сельского поселения увеличится до 25 тыс.кв.м общей площади. Объем нового жилищного строительства составит 4,6 тыс.кв.м, в том числе замена ветхого жилого фонда – 1,8 тыс.кв.м.

4.2 Показатели спроса на коммунальные услуги

В соответствии с прогнозируемым числом населения представлен прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов СП « Межег» (таблица 12).

Таблица 12

| Наименование потребителей | Единица | Существующее состояние | 2032г расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |
| Население | м3/сут | 120,0 | 150,0 |
| Водоотведение |  |  |  |
| Население | м3/сут | 77,3 | 150,0 |
| Теплоснабжение (централизованное) |  |  |  |
| Котельная п. Казлук | Гкал/час | 2,8 | 2,8 |
|  | Газоснабжение |  |  |
| Население | км | 3,0 | 6,0 |
|  | Электроснабжение |  |  |
| Население | тыс. кВт-ч/год |  | 3110 |

Развитие коммунальных систем направлено на качественное изменение, предполагающее повышение надежности функционирования, повышение качества предоставляемых услуг и оптимизацию цены. В перспективе уровень расхода воды системой центрального водоснабжения не изменится.

5. Перечень мероприятий и целевых  показателей развития  коммунальной инфраструктуры

Для повышения уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе  необходимо:

- обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

-  увеличить объем капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов;

- повысить комфортность проживания;

- обеспечить собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества;

- обеспечить доступность стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе  коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлению населению жилищных и коммунальных услуг, использованию их сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме  независимо от их принадлежности;

-обеспечить контроль  за соблюдением жилищного законодательства участками жилищных отношений;

-внедрить долгосрочное тарифное регулирование, в том числе посредством новых методов регулирования, основанных на доходности инвестирования капитала;

-Источники энергетических ресурсов, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы, подлежит  обязательному оснащению  приборами учета используемых энергетических ресурсов в соответствии с требованиями  ст.13 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ « Об энергосбережении о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  РФ».

Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения отражены в таблице 13.

Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 13

| №пп | Наименование мероприятий | Стоимость реализации, тыс. руб | Планируемый период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения |  |  |  |
| 1.1. | Обустройство санитарной охраны водоисточников | 1100 | 2018 |
| 1.2. | Реконструкция водозабора | 465 | 2018 |
| 1.3. | Строительство водоочистных сооружений в блочном исполнении. | 7100 | 2019-2020 |
| 1.4. | Реконструкция сетей водоснабжения из полимерных труб в с установкой противопожарных гидрантов. | 19910 | 2018-2029 |
| 1.5. | Установка приборов учета | 185 | 2020 |
| 1.6. | Устройство пожарного водоема в п. Заручейный | 300 | 2018 |
| 1.7. | Устройство теплых надземных павильонов на существующих водозаборах | 90 | 2018 |
| 1.8. | Бурение новых скважин | 400 | 2018 |
|  | Всего | 29 550,0 |  |
| 2. Мероприятия по развитию систем водоотведения |  |  |  |
| 2.1. | Строительство КОС в п. Казлук | 5000,0 | 2019 |
| 2.2. | Обеспечение ассенизационными машинами населенных пунктов | 900,0 | 2019 |
| 2.3. | Строительство и реконструкция самотечных канализационных сетей -, диаметром 150 мм | 2400,0 | 2018-2019 |
| 2.4. | Монтаж двух блочно-модульных канализационных насосных станций | 2000,0 | 2018 |
|  | Всего | 10 300,0 |  |
| 3. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция участков трубопроводов с исчерпанным остаточным ресурсом в п. Казлук | 1000,0 | 2018-2036 |
| 3.2. | Установка приборов учета в тепловых узлах зданий п. Казлук | 500,0 | 2020-2022 |
| 3.3. | Внедрение системы водоподготовки на источнике тепловой энергии п. Казлук | 1500,0 | 2021-2023 |
| 3.4. | Замена котельного оборудования | 800,0 | 2021-2024 |
|  | Всего | 3 800,0 |  |
| 4. Мероприятия по развитию сферы электроснабжения |  |  |  |
| 4.1. | Строительстве и реконструкции существующих ВЛ 10 кВ | 1500,0 | 2021-2036 |
| 4.2. | Строительство новых трансформаторных подстанций | 1500,0 | 2021-2036 |
|  | Всего | 3 000,0 |  |
|  | ИТОГО | 46 650,0 |  |

6. Анализ фактических  и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Реализация мероприятий Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет следующих источников: - средства федерального бюджета; -средства бюджета субъекта федерации за счет регионального фонда софинансирования расходов; -средства местных бюджетов; -средства из внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные ресурсы, средства предприятий и организаций).

Сведения о целевых показателях эффективности реализации мероприятий программы комплексного развития отражены в таблице 14

Таблица 14

| Показатели | Ед-ца измерения | 2017 год | Первая очередь |  | Расчетный срок 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  |
| доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 87,7 | 50 | 50 | 10 |
| доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| Надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 | 24 |

Капитальные затраты на реализацию программы составляют 46 650,0 руб. Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат. Плановые расходы финансирования  для реализации мероприятий, предусмотренных программой  представлены в таблице 7.

Плановые расходы финансирования для реализации мероприятий, предусмотренных программой

Таблица 15

|  | Наименование мероприятий | Расходы , тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I- ая очередь |  |  |  | расчетный срок | Итого |
|  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021-2036 |  |
| 1. Мероприятия по развитию систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обустройство санитарной охраны водоисточников | 110,0 |  |  |  |  | 110,0 |
| 1.2. | Реконструкция водозабора. | 465,0 |  |  |  |  | 465,0 |
| 1.3. | Строительство водоочистных сооружений в блочном исполнении. |  |  | 3550,0 | 3550,0 |  | 710,0 |
| 1.4. | Реконструкция сетей водоснабжения из полимерных труб с установкой противопожарных гидрантов. | 1106,0 |  | 1107,0 | 1107,0 | 16590,0 | 19910,0 |
| 1.5. | Установка приборов учета |  |  |  | 185,0 |  | 185,0 |
| 1.6. | Устройство пожарного водоема в п. Заручейный | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |
| 1.7. | Устройство теплых надземных павильонов на существующих водозаборах | 90,0 |  |  |  |  | 90,0 |
| 1.8. | Бурение новых скважин | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |
|  | Всего | 2471,0 |  | 4657,0 | 4842,0 | 16590,0 | 29 550,0 |
| 2. Мероприятия по развитию систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство КОС в п. Казлук |  |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |
| 2.2. | Обеспечение ассенизационными машинами населенных пунктов |  |  | 900,0 |  |  | 900,0 |
| 2.3. | Строительство и реконструкция самотечных канализационных сетей | 1200,0 |  | 1200,0 |  |  | 2400,0 |
| 2.4. | Монтаж двух блочно-модульных канализационных насосных станций | 2000,0 |  |  |  |  | 2000,0 |
|  | Всего | 3200,0 |  | 7100,0 |  |  | 10300,0 |
| 3. Мероприятия по развитию систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция участков трубопроводов с исчерпанным остаточным ресурсом в п. Казлук | 55,0 |  | 55,0 | 55,0 | 835,0 | 1000,0 |
| 3.2. | Установка приборов учета в тепловых узлах зданий п. Казлук |  |  |  | 500,0 |  | 500,0 |
| 3.3. | Внедрение системы водоподготовки на источнике тепловой энергии п. Казлук |  |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |
| 3.4. | Замена котельного оборудования |  |  |  |  | 800,0 | 800,0 |
|  | Всего | 55,0 |  | 55,0 | 555,0 | 3135,0 | 3800,0 |
| 4. Мероприятия по развитию систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительстве и реконструкции существующих ВЛ 10 кВ |  |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |
| 4.2. | Строительство новых трансформаторных подстанций |  |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |
|  | Всего |  |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 |
|  | ИТОГО | 5726,0 |  | 11812,0 | 5397,0 | 22725,0 | 45660,0 |

7. Обосновывающие материалы

7.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Территория Сельское поселение «Межег» расположена в южной части муниципального района «Усть-Вымский» Республики Коми.

Граничит на западе, северо-западе с Архангельской  областью, на севере, северо-востоке – МОСП  «Донаёль», на юго-западе – с МО ГП «Жешарт» и юго-западе с МО СП «Мадмас»

В состав муниципального образования сельского поселения «Межег» входят село Межег  и поселки сельского типа Заручейный и Казлук. Административным центром муниципального образования является село Межег.

Площадь территории сельского поселения «Межег» - 8691 га.

7.2 Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

7.2.1 Водоснабжение

На территории МО СП «Межег» централизованная система водоснабжения обеспечивает не всех жителей сельского поселения. Водоснабжение имеется только в п. Казлук. Источником которой, является 3 –х водозаборных скважин: № 907-А, № 101/06, № 1597 «А».

Водоочистные сооружения отсутствуют.

В таблице 16 приведены результаты анализов проб воды из скважин. Анализ воды проводится регулярно.

Таблица 16

| Показатели | Ед. изм. | Скважина №907-А | Скважина №1597 | Скважина №1597 «А» | Водонапорная башня | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах при 20°С | баллы | 0 | 0 | 0 | 0 | не более 2 |
| Привкус | баллы | 0 | 0 | 0 | 0 | не более 2 |
| Мутность | мг/дм | 2 | 2,79 | 0,79 | >0,58 | 1,5 |
| Цветность | град. | 7 | 6 | 7 | 5 | 20 |
| pH |  | 7,47 | 7,56 | 7,33 | 7,22 | 9 |
| Общая жесткость | °Ж | 2,98 | 3,16 | 2,98 | 2,27 | 7 |
| Окисляемость перманг. | мг/дм3 | 1,01 | 1,35 | 1,4 | 1,1 | 5 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 199 | 186 | 126 | 139 | 1000 |
| Алюминий | мг/дм3 | <0,04 |  |  | <0,04 | 0,2 |
| Аммиак | мг/дм3 | 0,08 | 0,05 |  | 0,01 | 1,5 |
| Бериллий | мг/дм3 |  |  | <0,0001 | <0,0001 | 0,0002 |
| Бор | мг/дм3 |  |  | <0,05 | <0,05 | 0,5 |
| Гамма ГХЦГ | мг/дм3 |  |  | <0,0001 | <0,0001 | 0,002 |
| ДДТ | мг/дм3 |  |  | <0,0001 | <0,0001 | 0,002 |
| Железо | мг/дм3 | 0,52 | 0,75 |  | 0,14 | 0,3 |
| Кадмий | мг/дм3 |  |  | <0,001 | <0,001 | 0,001 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,166 | 0,116 |  | 0,112 | 0,1 |
| Медь | мг/дм3 | 0,053 |  |  | 0,055 | 1,0 |
| Молибден | мг/дм3 |  |  | <0,0025 | <0,0025 | 0,25 |
| Мышьяк | мг/дм3 |  |  | <0,01 | <0,01 | 0,05 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,1 |
| Никель | мг/дм3 |  |  | <0,005 | <0,005 | 0,1 |
| Нитраты | мг/дм3 | 0,97 | 0,94 |  | 2,65 | не более 45,0 |
| Нитриты | мг/дм3 | 0,005 | 0,007 |  | 0,006 | 3,3 |
| ПАВ | мг/дм3 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | 0,5 |
| Ртуть | мг/дм3 |  |  | <0,0001 | <0,0001 | 0,0005 |
| Свинец | мг/дм3 |  |  | <0,002 | <0,002 | 0,03 |
| Селен | мг/дм3 |  |  | <0,002 | <0,002 | 0,01 |
| Стронций | мг/дм3 |  |  | <0,5 | <0,5 | 7,0 |
| Барий | мг/дм3 |  |  | 0,018 | 0,017 | 0,1 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 4,1 |  |  | 5,3 | 500 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,25 |
| Фториды | мг/дм3 | 0,16 |  |  | 0,14 | 1,5 |
| Хлориды | мг/дм3 | 1,36 | 2,5 |  | 2,06 | 350 |
| Хром | мг/дм3 |  |  | <0,025 | <0,025 | 0,05 |
| Цианиды | мг/дм3 |  |  | <0,01 | <0,01 | 0,035 |
| Цинк | мг/дм3 |  |  | <0,001 | <0,001 | 5,0 |
| 2,4-Д | мг/дм3 | 0,03 |  | <0,002 | <0,002 | 0,03 |
| ОМЧ | Число колоний микробов в 1 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 в 1 мл |
| ОКБ | число бактерий в 100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие в 100 мл |
| ТКБ | число БОЕ в 100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие в 100 мл |
| Коли-фаги | число БОЕ в 100 мл | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие в 100 мл |
| Общая альфа-радиоактивность | Бк/дм3 | - | - |  | - | не более 0,2 |
| Общая бета-радиоактивность | Бк/дм3 | - | - |  | - | не более 1,0 |

*красным выделены анализы загрязняющих веществ, превышающие ПДК.

Результаты анализов показывают значительные превышения ПДК по мутности, железу и марганцу.

Анализы на микробиологические и органолептические показатели проводятся 1 раз в квартал на скважинах, 1 раз в месяц на водонапорной башне (перед подачей в сеть), 3 пробы 1 раз в месяц в распределительной сети.  Анализы на радиологические показатели проводятся на скважинах и водонапорной башне 1 раз в год. Анализы на обобщенные показатели проводятся 1 раз в квартал на скважинах и водонапорной башне. Анализы на неорганические и органические показатели проводятся 1 раз в год на скважинах и водонапорной башне.

Бесхозяйные объекты централизованных систем и нецентрализованных источников водоснабжения  на территории сельского поселения отсутствуют.

Подъем воды в скважинах осуществляется скважинными насосами. Питьевая вода без предварительной очистки и водоподготовки из скважин поступает в разводящую сеть, а при уменьшении водоразбора наполняет водонапорную башню.

Водонапорная башня в кирпичном исполнении расположена на улице Яренск, введена в эксплуатацию в 1983г. Высота надземной части 30 метров, объем бака 50 м3. Система автоматического отключения и включения насосов по мере наполнения бака – электродная. Для визуального контроля уровня воды в баке используется поплавковая система сигнализации.

Скважины работают в автоматическом режиме в зависимости от водопотребления. При наполнении водонапорной башни насосы автоматически отключаются. Все три скважины работают одновременно.

Таблица 17

| № п/п | № скважины | Год бурения | Глубина скважины | Водомерный счетчик | Производительность, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 907-А | 1983 | 14 | - | 432 |
| 2 | № 101/06 | 1983 | 14 | - | 259,2 |
| 3 | № 1597 «А» | 1990 | 14 | - | 259,2 |

Насосное оборудование

Таблица 18

| Место установки | Тип насоса | шт. | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин |
| № 907-А | ЭЦВ 6-10-85 | 1 | 10 | 85 | 5,5 | 3000 |
| № 101/06 | ЭЦВ 6-6,3-80 | 1 | 6,3 | 80 | 3 | 3000 |
| № 1597 «А» | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | 6,5 | 80 | 3 | 3000 |

Удельный расход электроэнергии на перекачку воды составляет 0,5 кВт∙ч/м3.

Наружное пожаротушение в СП «Межег» обеспечивается от пожарных водоемов в количестве 8 шту: 5 в п. Казлук и 3 в с. Межег. Один пожарный водоем в п. Казлук находится в аварийном состоянии. Для обеспечения воды на нужды пожаротушения в п. Заручейный необходимо устройство одного нового пожарного водоема.

Горячее водоснабжение осуществляется от индивидуальных водонагревателей.

Обеспечение чистой и качественной водой населения является одной из первоочередных задач государства. В связи с этим, программой предусматривается: улучшение обеспечения населения водопроводной сетью.

Для обеспечения потребителей СП «Межег» услугами водоснабжения привлечена организация ОАО «Усть-Вымская тепловая компания», в собственности которой находятся инженерные сети и оборудование системы водоснабжения поселка. Основные виды деятельности организации: водоснабжение и водоотведение в пределах СП «Межег». ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» наделяется статусом гарантирующей организации для систем водоснабжения.

Основные проблемы водоснабжения п. Казлук:

- значительный износ сетей водоснабжения;

- износ запорно-регулирующей арматуры;

- аварийное состояние одного из пожарных водоемов;

- отсутствие зон санитарной охраны вокруг водозаборов;

- несоответствие качества подземных вод установленным нормативам и отсутствие системы очистки воды.

Сети водоснабжения выполнены в однотрубном исполнении, общей протяженностью 8104 м. Количество водоразборных колонок, установленных на территории п. Казлук -18 шт. Колонки расположены по улицам Совхозная, Новоселов, Строительная, Пионерская, Восточная, Лесная, Набережная, рядом с КОС и в п. Заручейный. Водонапорная башня – 1 ед.

Водопроводная сеть п. Казлук из-за небольшой протяженности. Водоводы проложены из стальных, а также пластиковых труб (ПВХ) диаметром от 25 до 219 мм. Глубина прокладки 1,6 м либо отдельно, либо совместно с тепловыми сетями. Трасса водопроводных сетей увязана с вертикальной и горизонтальной планировкой местности и линиями прочих инженерных сетей.

Водопроводные сети проложены в период с 1978г. по 1998г., 978 м водоводов были заменены в позднее с использованием пластиковых труб. Износ существующих водоводов по поселку на данный момент составляет 90%. Большая часть водоводов имеет неудовлетворительное состояние.

Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности и необходимости повышения рабочего давления из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов. Ветхость сетей так же приводит к загрязнению воды во время ее транспортировки по распределительным водоводам.

На водопроводных сетях п. Казлук предусмотрено 9 смотровых колодцев. Стенки колодцев выполнены из кирпича или железобетонных колец, люковины и крышки чугунные. Для выделения ремонтных участков в колодцах оборудованы задвижки и поворотные затворы диаметром 50-200 мм. Запорная арматура изношена и частично неисправна.

7.2.2 Водоотведение

В настоящее время в МО СП «Межег» центральная система водоотведения имеется только в п. Казлук. Существующая сеть покрывает меньшую часть существующих потребителей.

Канализационные очистные сооружения п. Казлук состоят из приемной камеры, распределительной чаши, аэротенков, вторичных отстойников, контактных резервуаров и иловых площадок. .Производительность - 400 м3/сут. Год ввода в эксплуатацию — 1984 года. Фактический объем сброса сточных вод в настоящее время составляет около 200 тыс м3/год. Сброс очищенных сточных вод идет в руч. Безымянный, далее - в озера, расположенные на пойме реки Вычегды и затапливаемые в периоды паводка. Вывоз твердого осадка осуществляется на свалку, расположенную в с. Айкино.

Способ учета сбрасываемых сточных вод - расходомер «Акрон-01». Обеззараживание производится раствором гипохлорита натрия. Воздуходувка марки 2АФ53М2—ММ-80-100-3-11, мощность 11 квт/час, производительность -6 м3/мин.

Система канализации находится в неудовлетворительном состоянии, износ коллекторов составляет около 70%, что влечет за собой ухудшение экологической обстановки и нарушает санитарные регламенты водоохранных зон рек и их притоков.

Так же в аварийном состоянии находятся КНС №1 и КНС №2. В ближайшей перспективе рекомендуется их замены на блочно-модульные канализационные насосные станции.

В таблице 19 приведены результаты анализов сточных вод после очистных сооружений за 2016г.

Таблица 19

| № | Показатели | Един. изм. | Норма-тив мг/дм3 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | Среднее содержание за 2016г.,мг/куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выход | выход | выход | выход |  |
| 1 | Величина рН | ед.рН | 6,5-8,5 | 7,30 | 7,20 | 7,60 | 7,20 | 7,33 |
| 2 | Запах |  | характ. | отс. | отс. | отсутс. | отсутс. | отс. |
| 3 | Взвеш.в-ва | мг/дм3 | 15,0 | 15,0 | 8,0 | 10,00 | 4,0 | 9,25 |
| 4 | Сухой ост. | мг/дм3 | 500,0 | 570 | 389 | 491 | 214 | 416 |
| 5 | Прозрачн.взб. | см |  | 17,0 | 30,0 | 23,0 | >30,0 | 25,0 |
| 6 | БПК полн. | мгО/дм3 | 15,00 | 13,20 | 8,29 | 9,68 | 4,11 | 8,82 |
| 7 | Железо | мг/дм3 | 1,18 | 1,00 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,53 |
| 8 | Азот аммония(N) | мг/дм3 | 0,390 | 17,579 | 22,171 | 0,310 | 2,163 | 10,556 |
| 9 | Азот нитритов(N) | мг/дм3 | 0,080 | 0,312 | 0,184 | 0,313 | 0,088 | 0,224 |
| 10 | Азот нитратов(N) | мг/дм3 | 9,100 | 17,826 | 9,612 | 20,088 | 12,476 | 15,001 |
| 11 | Фосфор фосф.(Р) | мг/дм3 | 2,000 | 0,697 | 0,146 | 0,347 | 0,827 | 0,504 |
| 12 | Хлориды | мг/дм3 | 300 | 47,95 | 35,54 | 56,90 | 37,58 | 44,49 |
| 13 | Сульфаты | мг/дм3 | 100 | 86,0 | 97,5 | 107,0 | 64,0 | 88,63 |
| 14 | СПАВ | мг/дм3 | 1,20 | 0,046 | 0,130 | 0,780 | 1,300 | 0,564 |
| 15 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,50 | 0,009 | 0,052 | 0,037 | 0,047 | 0,036 |
| 16 | Фенолы | мг/дм3 |  | 0,0056 | 0,0046 | <0,0005 | 0,0017 | 0,0031 |
| 17 | ТКБ и ОКБ | КОЕ/100мл | <100 | 3∙103 / 5∙103 | 2∙104 / 4∙104 | не обн. | 7∙104 |  |
| 18 | Патог.микр. | КОЕ/100мл | н/о | не обн. | обнар. | не обн. | не обн. | не обн. |
| 19 | Колифаги | БОЕ/100мл | <10 | 820 | 2∙103 | не обн. | <3 | 706 |
| 20 | Яйца гельминт. | шт /25л | н/о | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
| 21 | Токсичнсоть |  | н/т | не токс. | не токс. | не токс. | не токс. | не токс. |
| 22 | Ост.акт.хлор | мг/дм3 | 1,5 | <0,05 | <0,05 | 1,6 | <0,05 | 0,44 |

Результаты анализов говорят о неэффективности существующей системы очистки стоков и необходимости полной реконструкции очистных сооружений.

Бесхозяйных объектов централизованных систем канализации на территории сельского поселения отсутствуют.

Протяженность канализационных сетей составляет 4462 м. Сети были введены в эксплуатацию в период с 1976г. по 1979г.

Коллекторы выполнены из чугунных труб диаметром от 50 до 300 мм, глубина заложения 1,8-2,0 м. Коллекторы выполнены по большей части из керамических труб, некоторые участки проложены чугунными трубами. На канализационной сети предусмотрено 87 смотровых колодцев.

7.2.3 Теплоснабжение

На территории сельского поселения действует одна коммунальная изолированная система теплоснабжения, образованная на базе котельной, расположенной в п. Казлук. Установленная тепловая мощность котлоагрегатов  3,44 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты около 6,34 тыс. Гкал.  Котельная использует для выработки теплоты природный газ.

В котельной установлены 4 водогрейных котла Факел-Г номинальной теплопроизводительностью 0,86 Гкал/час. Котлы введены в эксплуатацию в 2004, 2006, 2008, 2016 годах.

Сводная информация по котельной с. Казлук предоставлена в таблице 20  Котельное оборудование котельной с. Казлук представлено в таблице 21. Насосное  оборудование котельной с. Казлук представлено в таблице 22. Тягодутьевое оборудование представлено в таблице 23.

Таблица 20

| Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Казлук, ул. Зеленая, д. 3а | 3,44 | 2,8 | газ |

Таблица 21

| Тип, марка | Год установки котла | Теплопроизводительность котла, Гкал/час. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Факел-Г | 2008 | 0,86 | 1 |
| Факел-Г | 2006 | 0,86 | 1 |
| Факел-Г | 2004 | 0,86 | 1 |
| Факел-Г | 2016 | 0,86 | 1 |

Таблица 22

| Тип, марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м. | Мощность, кВт | Скорость, об/мин | Кол-во,шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 3000 | 1 | Сетевой |
| К100-65-200а | 90 | 40 | 22 | 3000 | 1 | Сетевой |
| К100-65-200а | 90 | 40 | 22 | 3000 | 3 | Сетевой (Резерв) |
| КМ100-80-160 | 130 | 36 | 15 | 3000 | 1 | Сетевой |
| КМ100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 3000 | 1 | Сетевой (Резерв) |
| К8/18 | 8 | 18 | 1,5 | 3000 | 1 | Подпиточный |

Таблица 23

| Тип | Марка ТДУ | Производительность вентилятора (дымососа) | Полное давление, создаваемое вентилятором | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дымосос | Д 3,5 | 1.8 | 50 | 3 |
| вентилятор | ВЦ 1446 201 42А | 1.11 | 225 | 3 |

Для системы теплоснабжения от котельной с. Казлук принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Утвержденный температурный график 95-70 с поправками на ветер со срезкой на 80˚С при расчетной температуре наружного воздуха -37˚С. Температурный график теплосети представлен в таблице 24

Таблица 24

| № п/п |  | температура наружного воздуха, С |  | температура сетевой воды в подающем трубопроводе,С |  | температура сетевой воды в обратном трубопроводе, С |  | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер при скорости 5 м/с |  | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер при скорости 10 м/с |  | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер при скорости 15 м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 8 |  | 41 |  | 36 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |
| 2 |  | 7 |  | 42 |  | 37 |  | 42 |  | 43 |  | 45 |
| 3 |  | 6 |  | 44 |  | 38 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |
| 4 |  | 5 |  | 45 |  | 38 |  | 45 |  | 46 |  | 48 |
| 5 |  | 4 |  | 47 |  | 39 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |
| 6 |  | 3 |  | 48 |  | 40 |  | 48 |  | 49 |  | 51 |
| 7 |  | 2 |  | 49 |  | 41 |  | 49 |  | 51 |  | 52 |
| 8 |  | 1 |  | 51 |  | 42 |  | 51 |  | 52 |  | 54 |
| 9 |  | 0 |  | 52 |  | 43 |  | 52 |  | 53 |  | 55 |
| 10 |  | -1 |  | 53 |  | 44 |  | 53 |  | 55 |  | 57 |
| 11 |  | -2 |  | 55 |  | 45 |  | 55 |  | 56 |  | 58 |
| 12 |  | -3 |  | 56 |  | 46 |  | 56 |  | 58 |  | 59 |
| 13 |  | -4 |  | 57 |  | 46 |  | 57 |  | 59 |  | 61 |
| 14 | -5 |  | 58 |  | 47 |  | 58 |  | 60 |  | 62 |  |
| 15 | -6 |  | 60 |  | 48 |  | 60 |  | 62 |  | 64 |  |
| 16 | -7 |  | 61 |  | 49 |  | 61 |  | 63 |  | 65 |  |
| 17 | -8 |  | 62 |  | 50 |  | 62 |  | 64 |  | 66 |  |
| 18 | -9 |  | 63 |  | 50 |  | 63 |  | 66 |  | 68 |  |
| 19 | -10 |  | 65 |  | 51 |  | 65 |  | 67 |  | 69 |  |
| 20 | -11 |  | 66 |  | 52 |  | 66 |  | 68 |  | 70 |  |
| 21 | -12 |  | 67 |  | 53 |  | 67 |  | 69 |  | 72 |  |
| 22 | -13 |  | 68 |  | 54 |  | 68 |  | 71 |  | 73 |  |
| 23 | -14 |  | 70 |  | 54 |  | 70 |  | 72 |  | 74 |  |
| 24 | -15 |  | 71 |  | 55 |  | 71 |  | 73 |  | 76 |  |
| 25 | -16 |  | 72 |  | 56 |  | 72 |  | 74 |  | 77 |  |
| 26 | -17 |  | 73 |  | 57 |  | 73 |  | 76 |  | 78 |  |
| 27 | -18 |  | 74 |  | 57 |  | 74 |  | 77 |  | 80 |  |
| 28 | -19 |  | 76 |  | 58 |  | 76 |  | 78 |  | 80 |  |
| 29 | -20 |  | 77 |  | 59 |  | 77 |  | 80 |  | 80 |  |
| 30 | -21 |  | 78 |  | 60 |  | 78 |  | 80 |  | 80 |  |
| 31 | -22 |  | 79 |  | 60 |  | 79 |  | 80 |  | 80 |  |
| 32 | -23 |  | 80 |  | 61 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 33 | -24 |  | 80 |  | 61 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 34 | -25 |  | 80 |  | 60 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 35 | -26 |  | 80 |  | 60 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 36 | -27 |  | 80 |  | 60 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 37 | -28 |  | 80 |  | 60 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 38 | -29 |  | 80 |  | 60 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 39 | -30 |  | 80 |  | 59 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 40 | -31 |  | 80 |  | 59 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 41 | -32 |  | 80 |  | 59 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 42 | -33 |  | 80 |  | 59 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 43 | -34 |  | 80 |  | 58 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 44 | -35 |  | 80 |  | 58 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 45 | -36 |  | 80 |  | 58 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 46 | -37 |  | 80 |  | 58 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 47 | -38 |  | 80 |  | 57 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 48 | -39 |  | 80 |  | 57 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
| 49 | -40 |  | 80 |  | 57 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |

- Учет отпуска тепловой энергии осуществляется с помощью тепловычислителя ТСРВ-034, расходомера ЭРСВ-420Ф/150 (2 шт), датчика температуры ТПС Pt500/98/1 (2шт). Дата ввода в эксплуатацию – 18.10.2016 г.

Система теплоснабжения – закрытая, зависимая, 2-х трубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 4267 м. Тепловые сети проложены  подземным (в каналах) и надземным способом. Теплоизоляция - ППУ и минеральная вата Характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 25.

Таблица 25

| Наименование участка | Назначение | Наружный диаметр трубопроводов на участке, мм | Прокладка | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от ТК 13- ввод 1 в школу | отопление | 89 | надземная | 19 |
| от ТК 13- ввод 1 в школу | отопление | 89 | надземная | 10 |
| Ввод 2 в школу | отопление | 76 | надземная | 64 |
| от тк 22 до дет.сада | отопление | 89 | Подземная | 12 |
| ввод в ДК | отопление | 108 | Подземная | 26 |
| ТК 1 до т.№6 | отопление | 108 | надземная | 185 |
| ТК 1 — ввод в ж.д.№3 по ул.Зеленая | отопление | 57 | надземная | 25 |
| ТК 1 — ТК 2 | отопление | 108 | надземная | 54 |
| ТК 2 — ввод в ж.д.№4 по ул.Зеленая | отопление | 57 | надземная | 25 |
| ТК 2 — ТК 3 | отопление | 108 | надземная | 64 |
| ТК 3 — ввод в ж.д.№5 по ул.Школьная | отопление | 57 | надземная | 20 |
| ТК 3 — ТК 4 | отопление | 108 | надземная | 40 |
| ТК 4 — ТК 5 | отопление | 133 | надземная | 58 |
| ТК 5 — ввод в ж.д.№3 по ул.Центральная | отопление | 57 | надземная | 18 |
| ТК 5 — т.1 | отопление | 133 | надземная | 9 |
| Ввод в ж.д.№6 по ул.Школьная | отопление | 57 | надземная | 10 |
| Ввод в ж.д.№1 по ул.Центральная | отопление | 76 | надземная | 37 |
| ТК 4 — ТК 6 | отопление | 133 | надземная | 254 |
| ввод в здание возле стадиона | отопление | 45 | Подземная | 72 |
| от котельной до ТК1 | отопление | 219 | Подземная | 4 |
| от котельной до ТК1а | отопление | 57 | Подземная | 10 |
| от котельной до ТК1а | отопление | 57 | Подземная | 40 |
| от ТК1 до ж.д.№2 по ул.Зеленая | отопление | 32 | Подземная | 36 |
| от ТК1 до ж.д.№4 по ул.Зеленая | отопление | 32 | Подземная | 28 |
| ТК 1 — ТК 2 | отопление | 219 | Подземная | 38 |
| ТК 2 — ТК 3 | отопление | 133 | надземная | 102 |
| ТК 3 — ТК 4 | отопление | 89 | Подземная | 108 |
| ТК 4 — ТК 5 | отопление | 57 | Подземная | 40 |
| ТК 3 — ТК 6 | отопление | 133 | Подземная | 40 |
| ТК 6 — ж.д.№5 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 20 |
| ТК 6 — ж.д.№12 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 30 |
| ТК 6 — ТК 7 | отопление | 133 | Подземная | 50 |
| ТК 7 — ТК 8 | отопление | 133 | Подземная | 40 |
| ТК 8 — ТК 9 | отопление | 133 | Подземная | 40 |
| ТК 9 — ТК 10 | отопление | 133 | Подземная | 40 |
| ТК 10 — ТК 11 | отопление | 133 | Подземная | 40 |
| ТК 11 — ТК 12 | отопление | 133 | Подземная | 40 |
| ТК 12 — ТК 13 | отопление | 133 | Подземная | 40 |
| ТК 13 — ТК 14 | отопление | 133 | Подземная | 40 |
| ТК 7 — ж.д.№7 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 30 |
| ТК 7 — ж.д.№14 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 20 |
| ТК 8 — ж.д.№9 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 30 |
| ТК8 — ж.д.№16 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 20 |
| ТК 9 — ж.д.№11 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 30 |
| ТК9 — ж.д.№18 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 20 |
| ТК 10 — ж.д.№13 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 30 |
| ТК10 — ж.д.№20 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 20 |
| ТК 11 — ж.д.№15 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 30 |
| ТК11 — ж.д.№22 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 20 |
| ТК 12 — ж.д.№17 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 30 |
| ТК12 — ж.д.№24 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 20 |
| ТК 13 — ж.д.№19 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 30 |
| ТК13 — ж.д.№26 по ул.Центральная | отопление | 32 | Подземная | 20 |
| ТК 14 — ж.д.№20а по ул.Центральная | отопление | 57 | Подземная | 35 |
| ввод в ж.д.№1 по ул.Зеленая | отопление | 57 | надземная | 10 |
| ввод в ж.д.№3 по ул.Зеленая | отопление | 57 | надземная | 10 |
| ТК 2 — ТК15 | отопление | 159 | надземная | 74 |
| ТК 15 — ТК 16 | отопление | 89 | надземная | 54 |
| ТК 16 — т.1 | отопление | 89 | надземная | 128 |
| ввод в ж.д.№2а по ул.Школьлная | отопление | 57 | надземная | 8 |
| ввод в ж.д.№2 по ул.Школьлная | отопление | 57 | надземная | 5 |
| ввод в ж.д.№1 по ул.Школьлная | отопление | 57 | надземная | 5 |
| ТК 3 -ТК 17 | отопление | 133 | Подземная | 74 |
| ТК 17 — ввод в здание гостиницы | отопление | 57 | Подземная | 81 |
| ТК 17 — ТК 18 | отопление | 133 | Подземная | 82.6 |
| ТК 17 — ТК 18 | отопление | 133 | Подземная | 53.4 |
| ТК 18 — ТК 19 | отопление | 108 | Подземная | 16 |
| ТК 18 — ТК 20 | отопление | 108 | Подземная | 20 |
| ввод в ж.д. №10 по ул.Центральная | отопление | 57 | Подземная | 30 |
| ТК 18 — ТК 20 | отопление | 133 | Подземная | 76 |
| ТК 20 — т.2 | отопление | 89 | надземная | 38 |
| ТК 20 — т.2 | отопление | 89 | Подземная | 14 |
| ввод в ж.д. №6 по ул.Центральная | отопление | 57 | надземная | 50 |
| ввод в ж.д. №8 по ул.Центральная | отопление | 57 | надземная | 53 |
| ТК 20 — ТК 21 | отопление | 133 | надземная | 42 |
| ТК 21 — Т.3 | отопление | 89 | Подземная | 164 |
| т.3 — ТК 22 | отопление | 89 | Подземная | 68 |
| т.4 — ТК 23 | отопление | 57 | надземная | 26 |
| ТК 23 — ТК 24 | отопление | 57 | надземная | 50 |
| ввод в ж.д. №2 по ул.Центральная | отопление | 57 | надземная | 10 |
| ввод в ж.д. №4 по ул.Центральная | отопление | 57 | надземная | 10 |
| ТК 21 — магазин «Мега» | отопление | 57 | Подземная | 58 |
| ТК 4 — ТК 27 | отопление | 89 | Подземная | 120 |
| ТК 27 — ТК 28 | отопление | 57 | Подземная | 80 |
| ввод в ж.д. №8 по ул.Восточная | отопление | 57 | Подземная | 6 |
| ввод в ж.д. №10 по ул.Восточная | отопление | 57 | Подземная | 6 |
| ввод в ж.д. №2 по ул.Восточная | отопление | 45 | Подземная | 2 |
| ввод в ж.д. №4 по ул.Восточная | отопление | 45 | Подземная | 2 |
| ТК 5 -ТК 25 | отопление | 45 | Подземная | 30 |
| ТК 25 — ТК 26 | отопление | 45 | Подземная | 80 |
| ТК 1 — ТК 2 | отопление | 133 | Подземная | 32 |
| ТК 2 — ТК 3 | отопление | 133 | Подземная | 130 |
| ТК 3 — ТК 4 | отопление | 133 | Подземная | 22 |
| ТК 3 — ТК 4 | отопление | 133 | надземная | 21 |
| ТК 4 — ТК 5 | отопление | 133 | Подземная | 25 |
| ТК 5 — ТК 6 | отопление | 89 | Подземная | 32 |
| ТК 6 — ТК 7 | отопление | 57 | Подземная | 44 |
| ввод в ж.д. №2 по ул.Пионерская | отопление | 32 | Подземная | 15 |
| ввод в ж.д. №4 по ул.Пионерская | отопление | 32 | Подземная | 15 |
| ввод в ж.д. №3 по ул.Пионерская | отопление | 32 | Подземная | 8 |
| ввод в ж.д. №9 по ул.Пионерская | отопление | 32 | Подземная | 8 |
| ввод в ж.д. №11 по ул.Пионерская | отопление | 32 | Подземная | 15 |
| Ввод 1 в ж.д.№1а по ул.Набережная | отопление | 57 | Подземная | 23 |
| Ввод 2 в ж.д.№1а по ул.Набережная | отопление | 57 | Подземная | 16 |
| Ввод в ж.д.№1 по ул.Набережная | отопление | 32 | Подземная | 6 |
| Ввод в ж.д.по ул.Набережная | отопление | 32 | Подземная | 6 |

Присоединение системы отопления всех потребителей п. Казлук - зависимое. Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии теплопотребляющим установкам систем отопления и вентиляции отопления потребителей принят 95-70 °С.

Бесхозяйные объекты централизованных систем теплоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют.

7.2.4 Электроснабжение

Основными показателями эффективности реализации программы в части  теплоснабжения будут являться:

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- потери тепловой энергии в электрических сетях при ее передаче;

- надежность системы  электроснабжения.

7.3 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы систем энергоснабжения. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения осуществляется по показаниям приборов учета тепла, воды и электроэнергии, а также расчетным способом.

7.4 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются  по следующим результирующим параметрам, отражающимися  в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно- правовых характеристик:

- техническое состояние  объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь- надежность их работы, контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания , оценить их достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования;

-  финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса,  уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

-  организационно- правовые характеристики деятельности  коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

7.5 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия в сфере водоснабжения

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению сельского поселения на общую сумму   29550,0 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить качество питьевой воды;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- учет потребления воды;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях.

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

- обустройство санитарной охраны водоисточников – 1100,0 тыс. руб;

- реконструкция водозабора – 465,0 тыс. руб;

- строительство водоочистных сооружений -7100,0 тыс. руб;

- реконструкция сетей водоснабжения - 19910,0 тыс. руб;

- установка приборов учета - 185,0 тыс. руб;

- устройство пожарного водоема в п. Заручейный – 300,0 тыс. руб;

- устройство павильонов на существующих водозаборах – 90,0 тыс. руб;

- бурение новых скважин – 400,0 тыс. руб.

Мероприятия в сфере водоотведения

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению сельского поселения на общую сумму 10300,0 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоотведения позволит:

-  обеспечить качество очистки сточных вод;

- обеспечить автоматизацию производства

В рамках развития инфраструктуры водоотведения необходимы следующие мероприятия:

- Строительство КОС в п. Казлук  - 5000,0 тыс. руб;

- Обеспечение ассенизационными машинами населенных пунктов – 900,0 тыс. руб;

- Строительство и реконструкция самотечных канализационных сетей -2400,0 тыс. руб.;

- Монтаж двух блочно-модульных канализационных насосных станций – 2000,0 тыс. руб

Мероприятия в сфере теплоснабжения

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению сельского поселения на общую сумму 3800,0  тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере  теплоснабжения позволит:

- производить учет отпущенной тепловой энергии;

- снизить износ оборудования котельной, тепловых сетей и сооружений на них;

- уменьшить потери тепловой энергии и теплоносителя

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

В рамках развития инфраструктуры теплоснабжения необходимы следующие мероприятия:

- Реконструкция участков трубопроводов с исчерпанным остаточным ресурсом в п. Казлук- 1000,0 тыс. руб

- Установка приборов учета в тепловых узлах зданий п. Казлук- 500,0 тыс. руб

- Внедрение системы водоподготовки на источнике тепловой энергии п. Казлук – 1500,0 тыс. руб

- Замена котельного оборудования – 800,0 тыс. руб

Мероприятия в сфере электроснабжения

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению сельского поселения на общую сумму 3000,0  тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере   электроснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- реализация программ по энергосбережению.

7.6 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов.

Все мероприятия инвестиционной программы планируется выполнить подрядным способом.

7.7 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами развития систем коммунальной инфраструктуры. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

7.8 Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности.

Ниже приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в СП «Айкино».

В таблице представлена структура утвержденных тарифов на тепловую энергию в руб. за 1 Гкал на 2017г.

Таблица 26

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше до 13,0 кг/см2 |  |
|  |  | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» | одноставочный, руб./Гкал | 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. |  |  | с 1 января по 30 июня | 2295,06 | - | - | - | - | - |
| 1.2. |  |  | с 1 июля по 31 декабря | 2387,69 | - | - | - | - | - |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» | одноставочный, руб./Гкал | 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. |  |  | с 1 января по 30 июня | 2708,18 | - | - | - | - | - |
| 2.2. |  |  | с 1 июля по 31 декабря | 2817,47 | - | - | - | - | - |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210 –ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам(тарифам) с учетом среднегодового дохода населения поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения. В соответствии с предоставленными данными средний платеж за коммунальные услуги составляет 2182,99 руб. на 1 человека. Средний прожиточный минимум на территории Республики Коми составляет 13,503 тыс. руб. (по данным информационного агентства «Комиинформ»). Таким образом, повышение уровня цен на коммунальные услуги может привести к снижению уровня доступности этих услуг.

7.9 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.